6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.
6.1. Внимание! Перед монтажом вентилятора, проведением пуско-наладочных работ и работ по техническому обслуживанию внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.
6.2. Все работы по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию вентилятора выполняются только квалифицированным персоналом, прошедшим необходимый инструктаж по технике безопасности и обученным правильному выполнению всех требований по эксплуатации изделия.
6.3. Вентиляторы могут использоваться только по своему прямому назначению в различных системах вентиляции зданий. Не используйте изделие не по назначению в других целях! 
6.4. Внимание! При обнаружении повреждений и дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, монтаж вентилятора без согласования с изготовителем и составлением соответствующего дефектного акта не допускается.
6.5. Направления вращения рабочего колеса указано стрелками, нанесенными на корпус вентилятора. 
Внимание! Не допускайте вращение рабочего колеса в противоположную сторону. 
6.6. Перед пуском вентилятора необходимо проверить напряжение и частоту питающей сети, схемы соединения обмоток статора (см. этикетку со схемой подключения электродвигателя мотор-колеса на корпусе вентилятора), на соответствие номинальным характеристикам, указанным в настоящем паспорте, на фирменной табличке вентилятора. 
Внимание! Потребитель несет полную ответственность за правильность подключения электродвигателя вентилятора к электросети, выбора сечения кабелей и номиналов срабатывания пусковой и защитной аппаратуры. Гарантийные обязательства не распространяются на вентиляторы, подключенные к электросети с нарушением указанных требований.
6.7. Обслуживание и ремонт вентилятора необходимо производить только при отключении электродвигателя вентилятора от электросети и полной остановки рабочего колеса вентилятора и вывешивания в месте подключения к сети предупредительной таблички: «Не включать, работают люди!»;
Внимание! Рабочие колеса имеют большую инерционность и продолжают вращаться некоторое время после снятия напряжения с электродвигателя. Перед проведением регламентных работ дождитесь полной остановки рабочего колела. Во избежание травм и поломки, останавливать рабочее колесо руками или посторонними предметами ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
6.8. Во время монтажа и обслуживания изделия используйте специальную рабочую одежду и будьте внимательны – углы изделия и составляющих частей могут быть острыми и ранящими.
6.9. При монтаже, вводе в эксплуатацию и техническому обслуживанию действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями в ГОСТ 12.4.021-75, «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей».
6.10. Заземление вентилятора производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Величина сопротивления между заземляющим выводом и каждой, доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должна превышать 0,1 Ом.
6.11. Для обеспечения надежной и эффективной работы радиального крышного вентилятора VR PatAIR-КрM/(MS) в период всего срока эксплуатации, необходимо проводить работы по техническому обслуживанию вентилятора, указанные в Руководстве по эксплуатации.
6.12. Работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ на данном вентиляторе (ремонт, очистка и др.), его двигателе и оповестить персонал о пуске.
7. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Изделие соответствует всем национальным и международным стандартам, требования которых Законодательством РФ и техническими регламентами Таможенного союза признаны обязательными для данной продукции.
8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем изделие.
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1. 
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1 Радиальные крышные вентиляторы VR PatAIR-КрM/(MS) предназначены для перемещения воздуха и других газов или газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха в системах общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, приточной противодымной вентиляции промышленных, административных, общественных и жилых зданий.
1.2 Перемещаемые среды не должны содержать взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов с запыленностью (в т. ч. взрывоопасной пылью) не более 0,01 г/м3.
1.3 Температура перемещаемой среды от – 40 С до + 40. 
1.4 Вентилятор предназначен для монтажа на кровлю или вентшахту без постоянного пребывания людей.  При установке на кровлю рекомендуется использовать специальный монтажный стакан серии PatAIR-Kp (исполнение M или Ms). При монтаже на стакан с клапаном следует учесть (добавить к сопротивлению сети) аэродинамическое сопротивление последнего.
1.5 Вентилятор эксплуатируется в условиях умеренного (У) климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69. 
1.6 Степень защиты двигателя по ГОСТ 14254-96 – IP54.
1.7 Вентиляторы могут комплектоваться мотор-колёсами с подключением к сети 220В (колёса с индексом Е) и 380В (колёса с индексом D). Схема подключения мотор-колеса располагается непосредственно на корпусе вентилятора. 
2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
· Вентилятор VO PatAIR-Кр-5-С-6/20-1,5-2-У1-Г
заводской номер № 12345678 изготовлен в соответствии с ТУ 4861-010-45855130-2015, комплектом конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.
· Заводской № мотор-колеса: 123-321
Технические характеристики установленного мотор-колеса приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные характеристики мотор-колеса
	Наименование параметра или характеристики
	Значение

	1. Тип электродвигателя мотор-колеса
	асинхронный

	2. Мощность электродвигателя мотор-колеса, кВт
	2,2

	3. Обороты мотор-колеса, об/мин
	3000

	4. Напряжение, В
	380

	5. Частота питающего напряжения, Гц
	50
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· Изготовитель: ООО «НПО ПромПАТ», 127083, Россия,  г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, стр.12. Тел. (495) 231-31-50; e-mail: info@tdpat.ru  
· Данное изделие является предметом разработки и интеллектуальной собственности ООО «НПО ПромПАТ», авторские права защищены. Копирование в целом и отдельных частей запрещено.
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
	Наименование изделия
	Кол-во
	Примечание

	Вентилятор в сборе VR PatAIR-КрM/(MS)
	1
	

	Паспорт изделия
	1
	

	Руководство по эксплуатации
	1
	электронная версия (QR код)




4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
4.1. Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4861-010-45855130-2015, комплекту конструкторской документации при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, ввода в действие и эксплуатации, установленных в Руководстве по эксплуатации изделия и нормативных документах.
4.2. Гарантийный срок службы вентилятора – 24 (двадцать четыре) месяца с момента приобретения оборудования (даты подписания товарной накладной), но не превышающий 8000 часов работы, при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортирования.
4.3.  При выходе из строя, в течение гарантийного срока, по вине предприятия-изготовителя вентилятор подлежит ремонту или замене (по выбору изготовителя). Гарантийный, постгарантийный, сервисный ремонт, а также диагностика оборудования, осуществляется Изготовителем только в заводских условиях, если указанную диагностику, по заключению Изготовителя, невозможно выполнить на месте установки оборудования и если сторонами дополнительно не согласовано иное. При этом, ООО «НПО ПромПАТ» не несет ответственности за демонтаж, монтаж и другие сопутствующие мероприятия, связанные с доставкой вышедшего из строя оборудования до местонахождения завода-изготовителя и выполняемые силами и за счет Покупателя (Потребителя).
4.4. Гарантия Изготовителя не распространяется в следующих случаях (любой из указанных случаев по отдельности или их сочетание):
4.4.1. Отсутствуют отметки об ознакомлении с Руководством по эксплуатации уполномоченных представителей монтажной и эксплуатирующей организаций в Таблице 2.
4.4.2. Не заполнен или отсутствует Журнал учёта технического обслуживания, представленного в Приложении 3 Руководства по эксплуатации.
4.4.3. Монтажные и/или пуско-наладочные работы были выполнены с отступлением от требований, оговоренных в прилагаемом к вентилятору Руководству по эксплуатации и требований, предусмотренных в нормативных документах.
4.4.4.  Выявлены нарушения в видах, периодичности и сроках проведения профилактических работ и технического обслуживания вентилятора VR PatAIR-КрM/(MS).
4.4.5. Изделие или его составные части были модифицированы и/или изменены без письменного согласия завода-изготовителя.
4.4.6. Выявлены изменения геометрических параметров Изделия и/или его составных частей любой природы, механическое, химическое, температурное и/или иное повреждение, и/или отсутствует табличка с серийным номером Изделия и/или имеется повреждение пломб на Изделии.     
4.4.7.  Эксплуатация Изделия производилась с нарушениями правил и требований, перечисленных в прилагаемом Руководстве по эксплуатации и требований, предусмотренных в иных нормативных документах.

· Адрес для рекламаций: 113345, Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Селятино, улица Вокзальная, дом 1.

5. ОТМЕТКИ МОНТАЖНОЙ, НАЛАДОЧНОЙ И ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Таблица 2
	Организация
	Вид работ: монтаж, пуско-наладочные работы, эксплуатация

	Уполномоченный 
представитель
	С руководством по эксплуатации ознакомлен дата/роспись
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