- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.

  - Внимание! Перед монтажом вентилятора, проведением пуско-наладочных работ и работ по техническому обслуживанию внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

  - Все работы по монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию вентилятора выполняются только квалифицированным персоналом, прошедшим необходимый инструктаж по технике безопасности и обученным правильному выполнению всех требований по эксплуатации изделия.

  - Вентиляторы могут использоваться только по своему прямому назначению в различных системах вентиляции зданий. Не используйте изделие не по назначению в других целях!

  - Внимание! При обнаружении повреждений и дефектов, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, монтаж вентилятора без согласования с изготовителем и составлением соответствующего дефектного акта не допускается.

  - Направления вращения рабочего колеса и направления потока воздуха указано стрелками, нанесенными на корпус вентилятора. Внимание! Не допускайте вращение рабочего колеса в противоположную сторону.

  - Перед пуском вентилятора необходимо проверить напряжение и частоту питающей сети, схемы соединения обмоток статора (см. этикетку со схемой подключения электродвигателя мотор-колеса на корпусе вентилятора), на соответствие номинальным характеристикам, указанным в настоящем паспорте и на фирменной табличке вентилятора.

Внимание! Потребитель несет полную ответственность за правильность подключения мотор-колеса вентилятора к электросети, выбора сечения кабелей и номиналов срабатывания пусковой и защитной аппаратуры. Гарантийные обязательства не распространяются на вентиляторы, подключенные к электросети с нарушением указанных требований.

  - Обслуживание и ремонт вентилятора необходимо производить только при отключении мотор-колеса вентилятора от электросети и полной остановки рабочего колеса вентилятора и вывешивания в месте подключения к сети предупредительной таблички: «Не включать, работают люди!»;

Внимание! Рабочие колеса имеют большую инерционность и продолжают вращаться некоторое время после снятия напряжения с электродвигателя мотор-колеса. Перед проведением регламентных работ дождитесь полной остановки рабочего колела. Во избежание травм и поломки, останавливать рабочее колесо руками или посторонними предметами ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

  - Во время монтажа и обслуживания изделия используйте специальную рабочую одежду и будьте внимательны – углы изделия и составляющих частей могут быть острыми и ранящими

  - При монтаже, вводе в эксплуатацию и техническому обслуживанию действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями в ГОСТ 12.4.021-75, «Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей».

  - Заземление вентилятора производится в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ). Величина сопротивления между заземляющим выводом и каждой, доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью вентилятора, которая может оказаться под напряжением, не должна превышать 0,1 Ом.

  - Для обеспечения надежной и эффективной работы прямоугольного канального вентилятора VRK PatAIR-P/(PS) в период всего срока эксплуатации, необходимо проводить работы по техническому обслуживанию вентилятора, указанные в Руководстве по эксплуатации.

  - Работник, включающий вентилятор, обязан предварительно принять меры по прекращению всех работ на данном вентиляторе (ремонт, очистка и др.), его двигателе и оповестить персонал о пуске.

- СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует всем национальным и международным стандартам, требования которых Законодательством РФ и техническими регламентами Таможенного союза признаны обязательными для данной продукции.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды и подлежит утилизации после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем изделие.

Паспорт

ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ С ВПЕРЁДЗАГНУТЫМИ ЛОПАТКАМИ

VR PatAIR-P(PS)…

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Канальные вентиляторы VRK PatAIR-P/(PS) предназначены для перемещения воздуха и других газов или газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям не выше агрессивности воздуха в системах общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, приточной противодымной вентиляции промышленных, административных, общественных и жилых зданий.

  - Перемещаемые среды не должны содержать взрывчатых веществ, липких и волокнистых материалов с запыленностью (в т. ч. взрывоопасной пылью) не более 0,01 г/м3.

  - Температура окружающей среды от – 40 С до + 40.

  - Температура перемещаемых газов не должна превышать 80 С.

  - Канальные вентиляторы устанавливаются непосредственно на воздуховоде. Возможна установка вентилятора в строительных конструкциях в горизонтальном и вертикальном положениях. Вентиляторы применяются в системах общего назначения вентиляции и кондиционирования производственных, общественных и жилых зданий и сооружений, в системах нагнетания и подпора, во встраиваемых технологических системах и для иных производственных и санитарных целей.

  - Вентилятор эксплуатируется в условиях умеренного (У) климата 2-ой, 3-ей и 4-ой категории размещения по ГОСТ 15150-69.

  - Степень защиты двигателя по ГОСТ 14254-96 – IP54.

  - Вентиляторы могут комплектоваться мотор-колёсами с подключением к сети 220В (колёса с индексом Е) и 380В (колёса с индексом D). Схема подключения мотор-колеса располагается непосредственно на корпусе вентилятора.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

- Вентилятор VO PatAIR-Кр-5-С-6/20-1,5-2-У1-Г

заводской номер № 12345678 изготовлен в соответствии с ТУ 4861-010-45855130-2015, комплектом конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

- Заводской № мотор-колеса: 123-321

Технические характеристики установленного мотор-колеса приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные характеристики мотор-колеса

| Наименование параметра или характеристики | Значение |
| --- | --- |
| 1. Тип электродвигателя мотор-колеса | асинхронный |
| 2. Мощность электродвигателя мотор-колеса, кВт | 2,2 |
| 3. Обороты мотор-колеса, об/мин | 3000 |
| 4. Напряжение, В | 380 |
| 5. Частота питающего напряжения, Гц | 50 |

Штамп ОТК

_________

личная подпись         расшифровка подписи                    дата

- Изготовитель: ООО «НПО ПромПАТ», 127083, Россия,  г. Москва, ул. 8 Марта, дом 1, стр.12. Тел. (495) 231-31-50; e-mail: info@tdpat.ru

- Данное изделие является предметом разработки и интеллектуальной собственности ООО «НПО ПромПАТ», авторские права защищены. Копирование в целом и отдельных частей запрещено.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Наименование изделия | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Вентилятор в сборе VRK PatAIR-P/(PS) | 1 |  |
| Паспорт изделия | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 | электронная версия (QR код) |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4861-010-45855130-2015, комплекту конструкторской документации при условии соблюдения потребителем правил хранения, монтажа, ввода в действие и эксплуатации, установленных в Руководстве по эксплуатации изделия и нормативных документах.

  - Гарантийный срок службы вентилятора – 24 (двадцать четыре) месяца с момента приобретения оборудования (даты подписания товарной накладной), но не превышающий 8000 часов работы, при условии соблюдения правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

  - При выходе из строя, в течение гарантийного срока, по вине предприятия-изготовителя вентилятор подлежит ремонту или замене (по выбору изготовителя). Гарантийный, постгарантийный, сервисный ремонт, а также диагностика оборудования, осуществляется Изготовителем только в заводских условиях, если указанную диагностику, по заключению Изготовителя, невозможно выполнить на месте установки оборудования и если сторонами дополнительно не согласовано иное. При этом, ООО «НПО ПромПАТ» не несет ответственности за демонтаж, монтаж и другие сопутствующие мероприятия, связанные с доставкой вышедшего из строя оборудования до местонахождения завода-изготовителя и выполняемые силами и за счет Покупателя (Потребителя).

  - Гарантия Изготовителя не распространяется в следующих случаях (любой из указанных случаев по отдельности или их сочетание):

    - Отсутствуют отметки об ознакомлении с Руководством по эксплуатации уполномоченных представителей монтажной и эксплуатирующей организаций в Таблице 2.

    - Не заполнен или отсутствует Журнал учёта технического обслуживания, представленного в Приложении 3 Руководства по эксплуатации.

    - Монтажные и/или пуско-наладочные работы были выполнены с отступлением от требований, оговоренных в прилагаемом к вентилятору Руководству по эксплуатации и требований, предусмотренных в нормативных документах.

    - Выявлены нарушения в видах, периодичности и сроках проведения профилактических работ и технического обслуживания вентилятора VRK PatAIR-P/(PS).

    - Изделие или его составные части были модифицированы и/или изменены без письменного согласия завода-изготовителя.

    - Выявлены изменения геометрических параметров Изделия и/или его составных частей любой природы, механическое, химическое, температурное и/или иное повреждение, и/или отсутствует табличка с серийным номером Изделия и/или имеется повреждение пломб на Изделии.

    - Эксплуатация Изделия производилась с нарушениями правил и требований, перечисленных в прилагаемом Руководстве по эксплуатации и требований, предусмотренных в иных нормативных документах.

- Адрес для рекламаций: 113345, Россия, Московская область, Наро-Фоминский район, городское поселение Селятино, улица Вокзальная, дом 1.

- ОТМЕТКИ МОНТАЖНОЙ, НАЛАДОЧНОЙ И ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 2

| Организация | Вид работ: монтаж, пуско-наладочные работы, эксплуатация | Уполномоченный представитель | С руководством по эксплуатации ознакомлен дата/роспись |
| --- | --- | --- | --- |